Kdy se považuje záznam do požární knihy za doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení?

Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je platným dokladem podle§ 7 odst. 3 vyhl. 246/2001 Sb., není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.

§ 7 odst. 3 vyhl. 246/2001 Sb. - Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem.

Náležitosti dokladu:

údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Stanovení počtu PHP pro bytové domy, ubytovací zařízení, garáže a objekty pro zemědělskou výrobu (ČSN 73 0842)?

Stavby užívané před 1. červencem 2008

- Projektová dokumentace (PBŘ)

- § 2 vyhlášky 246/2001 Sb. ,

Stavby užívané po 1. červenci 2008

- Projektová dokumentace (PBŘ)

- Příloha č. 4 vyhl. 23/2008 Sb.

- Prodejní stánky, rodinné domy, bytové domy, ubytovací zařízení, garáže – dle vyhl. 23/2008 Sb. – SPECIFICKÉ PODMÍNKY

Výjimka bude uznána u zemědělských objektů splňujících současně následující kritéria:

- objekt je situován v místech, kam je ztížen přístup nebo kde doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu první JPO je delší než 30 minut

- objekt není trvale obsluhován

- objekt má nízkou pořizovací hodnotu

- požár objektu nemůže ohrozit žádné sousední objekty nebo jiné hodnoty

V PBŘ ke stavebnímu povolení byla předepsána tlačítka umožňující otevření automatických dveří na únikové cestě, ke kolaudaci byla zvolena varianta naprogramování dveří tak, aby v době provozu objektu při jakékoliv anomálii v dodávce elektrické energie, tyto dveře zůstaly otevřené. S touto variantou byl objekt zkolaudován. Kontrolní orgán má požadavek na doklad o této změně. Kdo může tuto změnu popsat, komu to má dát na vědomí, nebo stačí doložit popis od dodavatele dveří kontrolnímu orgánu?

Jedná se o změnu ve způsobu ovládání PBZ, která má vliv na požární bezpečnost objektu a tuto zněnu je nutné projednat na HZS. Měl by postačit dodatek PBŘ od zpracovatele, neboť změnu musí navrhnout zpracovatel PBŘ.

Pro objekt je zpracovaný evakuační plán (složité podmínky pro zásah), jeho správnost se vyžaduje ověřit formou cvičného požárního poplachu. Pro objekt je zpracovaný evakuační plán pouze v rozsahu grafické části (jeho zpracování není požadováno), je nutné provádět vždy cvičný požární poplach nebo stačí zdůvodnit v dokumentaci PO, proč se nebude provádět?

Pokud zpracování evakuačního plánu nevyžadují předpisy vycházet z toho proč OZO nebo TPO plán zpracoval (důvod).

Cvičný poplach je vázán i na PPS – objekty bez složitých podmínek.

Pokud se v objektu nevyskytují zaměstnanci, jejichž přítomnost by se dala využít k činnostem souvisejícím s organizací evakuace, je provádění cvičného požárního poplachu bezpředmětné.

Nařízení Karlovarského kraje ze dne 11. září 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ukládá provozovatelům měřit ve stanoveném období po naskladnění teplotu sena a slámy. Technologie lisování ale neumožňuje měření teploty uvnitř balíku resp. skladu. V případě volných skladů je možné měření povrchové teploty krajních balíků, v případě uzavřených skladů pouze balíků u vjezdů do skladů, případně balíků v horní vrstvě. Tyto balíky jsou ale částečně ochlazovány. To znamená, že takové měření není objektivní, protože největší pravděpodobnost zapaření a následného samovznícení hrozí uvnitř skladu. Pokud budeme trvat na měření teploty, „utíkáme“ od problému. Nebylo by lepší se soustředit na opatření, které zabrání zahřívání jednotlivých balíků? V praxi se osvědčilo lisování pouze suchého materiálu a naskladnění balíků do skladů až po uplynutí několika dnů a po ověření, že nedochází k jejich zahřívání. Většina zemědělců navíc provádí smyslovou kontrolu (pára, kouř, zápach) skladů, která se zdá být objektivnější a účinnější.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v ustanovení § 19 odst. 2 stanoví, že hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. V praxi to znamená, že např. skladování lisovaného sena není, na rozdíl od skladování lisované slámy, činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Obdobně není důvodem k začlenění mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím množství např. obilného zrna, šrotu či dalších hořlavých látek v zásobnících na sypké hmoty, nebo v jiných prostorech. Odstavec jedna téhož paragrafu ale přímo navádí k použití výpočtu nahodilého požárního zatížení ve smyslu ČSN 73 0802. Každá odborně způsobilá osoba musí tento jednoduchý výpočet zvládnout. Uvedená norma také uvádí tabulkové hodnoty pn, ale současně umožňuje objektivnější výpočet se zohledněním množství hořlavých látek na ploše.

(1) Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálního provozu nebo užívání v posuzovaném prostoru nebo požárním úseku vyskytují (např. hořlavé zařizovací předměty, popřípadě jejich hořlavé části, technologická zařízení, náplně, izolace, zpracovávané nebo skladované hořlavé látky včetně hořlavých obalů a hořlavých přepravních prostředků). Do nahodilého požárního zatížení se nezapočítává hmotnost a výhřevnost pevně zabudovaných stavebních hmot a konstrukcí.

(2) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Není-li hodnota nahodilého požárního zatížení pro některé provozované činnosti v příloze č. 2 uvedena jako samostatná položka, použije se hodnota nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu.

Snažit se o co nejbližší hodnoty z Přílohy a PBŘ

Ve firmě se skladují li-on baterie - Model LG18650HE2 Lithium-iontová dobíjitelná baterie (počet cca 500 ks) označená nebezpečím vzniku požáru, tyto baterie se přikládají do soupravy ručního elektromechanického nářadí, v provozovně se nenabíjí, ale jsou už do určitého stupně nabity od dodavatele (výrobce). Jaké předpisy o PO se týkají těchto baterií a jestli jsou nějaká specifika pro tyto baterie, případně zkušenosti. (Zpracoval jsem pouze vnitřní předpis - instrukci, která stanoví kontrolu, zda není obal porušen, v případě porušení obalu zkontrolovat baterii a  poškozenou barerii vyřadit do plechové uzavíratelné nádoby- (umístění mimo objekt venku na shromažďovacím místě N-opadů) a následně likvidovat odvozem oprávněnou firmou jako N-odpad s patřičným upozorněním.) info: ekvivalentní obsah Lithia: 0.75g, Elektrická kapacita: 9 Wh

Na používání těchto baterií se vztahuje ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o PO – dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Je tedy nutné vycházet z návodu výrobce - skladování, manipulace, dobíjení apod.

Na baterie nelze pohlížet jako na nebezpečné látky a směsi podle chemického zákona nebo na nebezpečné látky klasifikované dle CLP (nařízení EP a Rady č. 1272/2008) o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí), nejedná se o obaly, ale o výrobky.

Činnost nenaplňuje charakteristiky činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Je nutné, aby ve Členění provozovaných činností bylo napsáno, pokud máme hořlavé kapaliny, že jsou zařazeny do kategorie nebezpečnosti např. 1-3 a nebo to stačí, aby to bylo psáno v PŘ?

V dokumentaci je nutné uvést údaje o provozované činnosti rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění.

Charakteristika dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o PO - při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku1a) látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu – uvést H věty

Charakteristika dle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o PO - při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun – uvést H věty

Charakteristika dle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o PO - při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší – uvést třídy nebezpečnosti

Mám výrobní halu o rozměrech 7 000 m2. Na celé hale máme rozmístěných 39 hasicích přístrojů. Ve firmě měli "ISSO" a tento pán navrhoval, aby hasicí přístroje byly umístěny na 3-4 místech. Zásadně jsem odmítla, protože si myslím, že hala je příliš velká a dosah by byl příliš velký. Ale jen se chci zeptat na váš názor.

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu.

Na 7000 m2 jsou 3 nebo 4 stanoviště málo – na jednom stanovišti by bylo přes 10 ks PHP se špatnou dostupností.

Soustředění PHP v rozumné míře ve velkých halách má své výhody – snadněji se zapamatují místa instalace pro zaměstnance, v těchto místech se pak mohou soustředit i jiné věcné prostředky nebo dokumentace PO

Pro doplnění:

Na svislé konstrukci – obecně čím níže, tím lépe, max. 150 rukojeť nad zemí

Sněhové PHP do 0,2 m nad podlahou – kvůli váze (BOZP)

Firma má pronajatý RODINNÝ dům, kde bydlí ZAMĚSTNANCI, kteří pracují ve firmě. Jednatel se brání tomu, že je to ubytování, že jim za to neplatí, že tam bydlí. Společné sociální zařízení a společná kuchyňka. Celkem 7 pokojů se 34 lůžky, Posoudila jsem to jako ubytování, ale tomu se pořád brání, že je to pouze bydlení. Pokud to začlením jako rodinný dům, tak je to bez zvýšeného požárního nebezpečí 8. 1 = 40  kg . m2. Stále se ohání právníkem, že trvá na tom, že je to bydlení a ne ubytování. Zamě​​stnanci opravdu nemají žádnou nájemní smlouvu, protože to je externí firma a ta se platí jinak včetně zaměstnanců.