# Podmínky pro připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany HZS Jihočeského kraje

Připojování elektrické požární signalizace (dále jen EPS) objektu na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen PCO HZS JHC) se řídí pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 27 ze dne 13.6.2023, kterým se stanoví podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje (dále jen pokyn).

## Podmínky připojení

Na žádost provozovatele EPS Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen HZS JHC) připojí EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na PCO HZS JHC, při využití provozovatele přenosové cesty ze seznamu zveřejněného na stránkách HZS JHC  a to po splnění podmínek pro toto připojení a na základě schválené požadované dokumentace.

V případě, že si provozovatel EPS vybere provozovatele přenosové cesty, který není uveden v seznamu na stránkách HZS JHC, připojí HZS JHC EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS JHC i po splnění těchto podmínek připojení pouze tehdy, je-li to technicky možné.

Žádost o připojení EPS na PCO HZS JHC (dále jen „žádost“) podává provozovatel EPS písemně na adresu: Krajské ředitelství HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 37004 České Budějovice nebo prostřednictvím datové schránky ID: ph9aiu3. Vzor žádosti je uveden v příloze. V případě, že nebudou všechny přílohy žádosti doloženy HZS JHC nejpozději do 60-ti dnů od podání žádosti, bude žádost zamítnuta.

Provozovatel EPS je povinen udržovat přílohy žádosti v souladu se skutečným stavem po celou dobu trvalého připojení EPS v objektu na PCO HZS JHC, každou změnu je povinen neprodleně předložit HZS JHC. V závislosti na povaze změn může HZS JHC vyžádat provedení funkční zkoušky (viz níže).

HZS JHC požaduje před připojením každé nové EPS objektu na PCO HZS JHC provedení funkční zkoušky a ověřovacího provozu pro ověření funkčních vlastností a spolehlivosti EPS a přenosu signálu. Provozovatel EPS zajistí přítomnost osob nezbytných pro provedení funkční zkoušky, tzn. zástupce provozovatele přenosové cesty, osobu určenou k obsluze ústředny EPS, příp. servisní firmu EPS tak, aby bylo možné ověřit funkčnost ZDP spuštěním vybraných hlásičů EPS. V případě, že během funkční zkoušky budou shledány nedostatky, které by bránily připojení EPS na PCO HZS JHC, budou uvedeny v akceptačním protokolu a funkční zkoušku bude nutné po odstranění závad opakovat. Po úspěšně provedené funkční zkoušce a pozitivně vyhodnoceném ověřovacím provozu bude vyhotoven akceptační protokol, v němž bude stanoven termín připojení EPS na PCO HZS JHC v režimu trvalého provozu.

Za připojení EPS objektu na PCO HZS JHC je stanovena povinnost platit jednorázovou úhradu ve výši dle platného ceníku GŘ HZS ČR.

Za připojení EPS objektu na PCO HZS JHC je dále stanovena povinnost platit měsíční poplatky dle platného ceníku GŘ HZS ČR. Výjimky z povinnosti platit jednorázové či měsíční poplatky za připojení jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

## Provozní podmínky

HZS JHC disponuje jednotným univerzálním klíčem, kterým je možné odemknout zámky KTPO a OPPO všech nově připojených objektů. HZS JHC stanoví pro každého provozovatele EPS konkrétní řadu klíče využívaného k otevření zámku KTPO a OPPO dle vybraného provozovatele přenosové cesty tak, aby byl zajištěn přístup pouze vybranému provozovateli přenosové cesty a jednotkám požární ochrany.  Podklady k výrobě příslušných klíčů a zámků budou předány provozovateli přenosové cesty před připojením prvního objektu k PCO HZS JHC.

HZS JHC poskytuje provozovateli přenosové cesty klimatizovaný prostor, dva nezávislé porty RJ-45 pro připojení do technologie HZS JHC, měřenou zálohovanou přípojku elektrické energie s možností výpadku elektrické energie na maximálně 12 hodin, s jističem 16 A charakteristiky B a dohodnuté pozice na stožáru. Veškerá technologie nad rámec poskytnutých služeb HZS JHC je hrazena a zabezpečena provozovatelem přenosové cesty. S provozovatelem přenosové cesty bude uzavřena smlouva o umístění a provozování zařízení před připojením prvního objektu k PCO HZS JHC.

Provozovatel EPS zajistí prostřednictvím provozovatele přenosové cesty bezplatné předávání informací o nově připojovaných objektech na PCO HZS JHC včetně nastavení adresace jednotlivých prvků EPS, systémových konfigurací atd. nutných k provozu PCO HZS JHC a jejich následnou průběžnou aktualizaci (tedy další nahrávání, úpravu i trvalé odstranění dat) na serveru HZS JHC. Takto poskytnutá data zůstávají nadále ve výlučném duševním vlastnictví příslušného provozovatele přenosové cesty a jsou poskytnuta pouze pro potřeby obsluhy PCO HZS JHC. HZS JHC tato data dále nijak neupravuje a nepředává je třetím osobám. Provozovatel ZDP může výše zmíněným způsobem průběžně nahrávat, upravovat i mazat data před připojením objektů pro účely zkoušek a správného nastavení systému provozovatele EPS. V případě, že provozovatel EPS mění provozovatele přenosové cesty, případně ukončuje připojení objektu k PCO HZS JHC, zajistí v rámci aktualizace dat prostřednictvím původního provozovatele přenosové cesty trvalé odstranění dat o objektu z PCO HZS JHC v okamžik ukončení připojení prostřednictvím původního provozovatele přenosové cesty. Provozovatel přenosové cesty může vyčíslit a průběžně aktualizovat cenu dat bezplatně poskytnutých HZS JHC a toto vyčíslení ceny dat předat HZS JHC jako informaci na vědomí. Vyčíslení ceny dat nezavazuje HZS JHC bez dalšího k akceptování takto stanovené hodnoty dat vyjádřené v penězích.