Technické podmínky

pro osvětlovací soupravu

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení X (X) osvětlovacích souprav. Osvětlovací souprava je využitelná pro osvětlení místa zásahu nebo soustředění jednotek PO nebo složek IZS při plnění jejich úkolů v noci a za podmínek, kdy nelze používat standartní osvětlení budov nebo prostranství zásobované z místní elektrické sítě. Osvětlovací souprava se skládá z osvětlovacích komponentů pro osvit rozptýleným světlem a elektrocentrály pro nezávislost na rozvodné síti. Osvětlovací souprava může být umístěna v požárním automobilu nebo v jiné požární technice.

- Osvětlovací souprava splňuje následující požadavky:

  - Přenosné osvětlovací těleso:

- světelný tok nejméně 90 000 lm;

- technologie osvětlení LED, odolnost vůči otřesům a vibracím;

- výkon světelného zdroje nejméně 500 W;

- úhel vyzařování 360º;

- hmotnost osvětlovacího tělesa nejvíce 16 kg;

- barevná teplota v rozsahu 5 000 K až 5 800 K;

- krytí nejméně IP 54;

- napájení:

- střídavé napětí 230 V +/- 10 %, frekvence 50Hz +/- 10 %;

- napájení osvětlovacího tělesa může být i stejnosměrným napětím 12 V nebo 24 V, osvětlovací těleso však musí být připojitelný ke zdroji střídavého napětí 230 V za pomoci měniče napětí (v tomto případě je měnič součástí dodávky);

- použitý pracovní teplotní rozsah nejméně v rozmezí -10 ºC až +40 ºC;

- napájecí kabel o délce nejméně 10 m;

- součástí dodávky je pevný ochranný obal na složené osvětlovací těleso, který zabezpečí mechanickou ochranu a fixaci v přepravované poloze a umožňuje jednoduché vyjmutí a uložení tělesa.

- Stativ:

- konstruován jako teleskopický (výsuvný);

- celková výška při nejdelším vysunutí je nejméně 3,7 m bez osvětlovacího tělesa;

- hmotnost stativu je nejvíce 14 kg;

- požadavky na stabilitu ˗ umožňuje použití osvětlovací soupravy:

- bez kotvení do rychlosti větru 9 m/s;

- s využití kotvení do rychlosti větru 30 m/s;

- součástí dodávky je textilní ochranný obal na složený stativ, který zabezpečí mechanickou ochranu a fixaci v přepravované poloze, umožňuje jednoduché vyjmutí a uložení stativu.

- Kotvící sada obsahuje nejméně:

- kotvící lana 3 ks;

- hřeby pro ukotvení 3 ks;

- kladivo o váze 3000 g, s ergonomicky tvarovanou bukovou násadou 600 mm, kruhový klín, kovaná hlava z kvalitní uhlíkové oceli;

- součástí dodávky je textilní ochranný obal na kotvící sadu.

- Elektrocentrála:

- maximální výkon nejméně 2000 VA;

- jmenovité napětí 230 V;

- maximální jmenovitý proud nejméně 7 A;

- jmenovitá frekvence 50 Hz;

- hmotnost bez provozních náplní nejvíce 45 kg;

- ochrana proti provozu při nedostatku oleje;

- provozní doba při 50% zatížení nejméně 4 hodiny;

- nejméně dvě zásuvky 230 V;

- třída krytí nejméně IP 23 z důvodu použití pro venkovní prostředí.

- Nádoba na PHM o objemu 5 l.

- Veškeré součásti použité pro výrobu osvětlovací soupravy jsou nové, nepoužité a jsou vyrobeny v roce 2022 a později.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.