### Kontrolní činnost – informace o výsledku kontrol

### Kontrolní činnost

Příslušníci HZS JčK provádějící kontrolní činnost plnili v roce 2019 zejména následující úkoly:

- výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracování stanoviska k návrhům plánů kontrol,

- posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

- schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS Jihočeského kraje na rok 2019“.

Tabulka č. 2: Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob

| Požární kontrola | Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| komplexní | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 62 |
| tematické | 39 | 94 | 57 | 59 | 59 | 53 | 13 | 374 |
| úkony předcházející kontrole (ÚPK) | 26 | 11 | 17 | 18 | 47 | 17 | 8 | 144 |

Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů.

Tematické požární kontroly byly v roce 2019 zaměřeny na autoopravny, které provádějí opravy vozidel na CNG a LPG, internáty a ubytovny studentů (možnost provedení v nočních hodinách se zaměřením na kontrolu použitelnosti únikových cest), kulturní památky, bývalé velké průmyslové areály, kde působí v současné době více subjektů, subjekty provozující EPS a ZDP (KTPO), které jsou napojeny na PCO, subjekty, které zpracovávají dokumentaci zdolávání požáru, zemědělské subjekty.

Vyhodnocení kontrolní činnosti:

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny nedostatky, jejichž vyhodnocení je uvedeno v tabulce č. 3 a v níže uvedeném textu.

Tabulka č. 3: Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS Jihočeského kraje

| Počet kontrol |  | Počet kontrol bez závad |  | Kontroly bez závad [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | TK | KK | TK | KK | TK |
| 62 | 374 | 32 | 204 | 51,6 | 54,5 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí,

- při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,

- při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,

- nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí,

- nedostatečné označení únikových východů a směrů úniku osob,

- neprovozuschopná požárně bezpečnostní zařízení (např. požární uzávěry otvorů),

- nepředložení dokladů o odstranění závad zjištěných při revizi el. zařízení,

- zastavěné únikové cesty a východy,

- nepřístupné hlavní uzávěry a vypínače médií,

- nedodržení odstupových vzdáleností stohů sena (slámy) od komunikací a objektů u zemědělských subjektů.

Z hlediska prevence závažných havárií bylo provedeno 4 požární kontroly právních subjektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Tyto kontroly byly provedeny ve spolupráci s  Českou inspekcí životního prostředí.  Kontroly vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií byly prováděny v souladu s „Plánem kontrol České inspekce životního prostředí na rok 2019“. Při kontrolách na úseku požární ochrany bylo zjištěno, že nejsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně, jako např. obsahové chyby v dokumentaci požární ochrany, nepředložení dokladu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a neoznačení míst příslušnými bezpečnostními značkami, nepředložení schválené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostních řešení a vydaných kolaudačních rozhodnutí, předložení neúplné dokumentace zdolávání požáru, neplnění opatření a lhůt vyplývající  ze schváleného posouzení požárního  nebezpečí.

V roce 2019 se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem bylo předloženo 1 posouzení požárního nebezpečí, které bylo následně schváleno. Dále bylo schváleno 1 posouzení požárního nebezpečí, které bylo předloženo subjektem ke schválení na konci předešlého roku. Celkem tedy byla schválena 2 posouzení požárního nebezpečí (bez přerušení řízení).

V roce 2019 se příslušníci v souladu s novou legislativou vyjadřovali k dokumentaci zdolávání požárů celkem pro 247 subjektů, které tuto dokumentaci předložili HZS Jihočeského kraje ke schválení. Porovnáním s údaji roku 2018, kdy bylo posuzováno 141 dokumentací, je to nárůst o 75 %. Tuto novou administrativní činnost si vyžádala poslední legislativní změna zákona o požární ochraně.

Tabulka č. 4: Přehled vyjádření k dokumentaci zdolávání požárů za HZS Jihočeského kraje

| Ředitelství HZS JčK | HZS JčK územní odbor |  |  |  |  |  | Celkem HZS JčK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |  |
| 140 | 31 | 26 | 5 | 6 | 4 | 35 | 247 |

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí) a byly samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.