Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Karlovy Vary 15. dubna 2015

Metodický list 1/2015

k problematice začleňování činností
skladování tlakových lahví s hořlavými plyny

Tato metodika řeší situace, kdy je při začleňování činností spojených se SKLADOVÁNÍM tlakových lahví s hořlavými (ne hoření podporujícími) plyny užito charakteristiky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) zákona o PO - činnosti v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší (při použití položky 10.6 Přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Při použití této charakteristiky se musí vždy jednat o sklad těchto lahví. Tedy o prostor, který je ke skladování určený, ať se jedná o sklady uzavřené či otevřené. Sklad tlakových lahví pak musí splňovat určitá kritéria (např. sklad je samostatný PÚ, musí splňovat minimální vzdálenosti od ostatních objektů – Tabulka 2 ČSN 07 8304, světlá výška skladu minimálně 2,1 metru, uzavřené sklady musí mít zajištěnu nejméně trojnásobnou výměnu vzduchu za hodinu, vytápění pouze ústředním vytápěním, oddělení prázdných a plných nádob apod.).

O skladování se nejedná a při začlenění nebude použito charakteristiky dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o PO jestliže:

- v jedné provozní místnosti vícepodlažního objektu se vyskytuje maximálně 12 nádob s vodním objemem do 50 litrů

- v požárním úseku vícepodlažního objektu tvořeném více provozními místnostmi počet lahví není vyšší než 24 nádob s vodním objemem do 50 litrů

- v jedné provozní místnosti jednopodlažního objektu jsou nádoby umístěny ve skupinách, kdy skupina s hořlavými a hoření podporujícími plyny má maximálně 6 nádob s objemem 50 litrů a vzdálenost mezi skupinami je 10 a více metrů

- u svazků tlakových nádob se počítají jednotlivé lahve

V případě, že výše uvedené podmínky nejsou dodrženy, dochází k porušení technických podmínek pro zacházení s nádobami (ČSN 07 8304) a při výskytu většího množství nádob je nutné je uskladnit ve skladu nádob.

VÝŠE UVEDENÉ SE NEVZTAHUJE NA 
SVÁŘEČSKÁ PRACOVIŠTĚ.

Svářečská pracoviště (ČSN 05 0601) – na těchto pracovištích, tedy v místech, kde se provádí svařování, může být umístěna pouze svářecí souprava a dvě záložní lahve (2+2). Pokud je v objektu více svářečských pracovišť, může se v tomto objektu vyskytovat maximálně 15 záložních lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny (např.: je-li na pracovišti 10 svářecích souprav, nelze zde umístit podle vzorce 10 svářecích souprav x 2 záložní lahve = 20 záložních lahví, ale pouze 15). V těchto případech se charakteristika dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o PO nepoužije.

Jestliže se na svářečském pracovišti provádějí svářečské práce s využitím hořlavých plynů s více svářečskými zařízeními, umístí se tlakové lahve na vzdálenost nejméně 3 metry od sebe nebo se oddělují nehořlavou pevnou stěnou, která převyšuje výšku soupravy nejméně o 0,2 m a šířku soupravy o 0,1 m.

Tato metodika stanovuje postupy pro začlenění činností dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o PO a nijak neovlivňuje začlenění dle § 4 odst. 2 písm. b) a j) zákona o PO.

METODIKA SE NEVZTAHUJE NA NÁDOBY S UHLOVODÍKOVÝMI PLYNY

Zpracovali:

kpt. Dominik Štěpanovský

por. Martin Bárta