Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205,  360 06 Karlovy Vary

Požární uzávěry (dveře)

Požární uzávěry (dveře) jsou požárně bezpečnostním zařízením dle zákona o požární ochraně (stejně jako nouzové osvětlení, evakuační výtah nebo hydranty).

Požární uzávěry brání rozšíření případného požáru mimo zasažený prostor požárního úseku a tím přispívají k bezpečnosti objektů zejména při evakuaci osob, zvířat a majetku. Požární odolnost požárních uzávěrů závisí na míře rizika jednotlivých objektů (požární odolnost v rodinném domě 15 minut, ve skladový objekt 45 minut).

V případě záměny požárních dveří za dveře „obyčejné“, dojde v případě požáru ke zkrácení požární odolnosti, tzn. zkrácení doby, po kterou je požární uzávěr schopen odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jeho funkce, u daného požárního úseku. Tím hrozí, že se požár rychleji rozšíří do ostatních prostor.

Požární uzávěr je výrobek, který je složen z dveřního křídla, zárubně, kování (zámek , klika, kukátko). Tak, jak je požární uzávěr zkoušen, musí být namontován do stavby. Montáž musí provést oprávněná osoba, která má od výrobce pověření, že smí montovat požární uzávěry.

Každý požární uzávěr musí být označen identifikačním štítkem, kde je uvedeno: výrobce, typ a požární odolnost, výrobní číslo a další příslušenství (samouzavírač, zpěnitelné těsnění, kouřotěsnost)

Tento výrobek, který musí být odzkoušen v akreditované laboratoři autorizované osoby, která vydává na požární uzávěr (dveře) certifikát. Na základě certifikátu může výrobce vyrábět požární uzávěry a dodávat je na trh k prodeji.

Při kolaudaci se kontroluje:  	identifikační štítek požárního uzávěru

Vybavení požárního uzávěru  (těsnění, samouzavírač, kování)

Doklad o požární odolnosti (certifikát, prohlášení o shodě)

Doklad o montáži a funkční zkouška požárního uzávěru

Oprávnění montážní firmy, zda smí montovat požární uzávěry